## Sheet1
编号 | 项目名称 | 分区编码 | 地址 | 项目性质 | 市政接入管道口径 | 水表口径 | 水表档案编号 | 供水高度 | 用户数量（户） | 调查日期 | 二供审批批文 | 备注 | 泵房位置 | 加压方式 | 设备厂家 | 设备 （水箱）材质 | 设备投入运行时间 | 进出口管道材质 |  | 分区供水水压情况 |  |  | 水泵台数及功率 |  | 水泵铭牌 |  | 水泵运行参数 | 二次加压电费 （元/吨） | 水质监测 |  | 设备运行状态 | 设备清洗消毒周期 | 水箱是否专用 | 泵房管理方式 |  | 泵房安全防护 |  | 管理人员健康证明 |  | 用户用水压力效果 | 设备维护部门 | 存在问题
[18 empty] | 进口 | 出口 | 分区 | 供水层数 | 供水水压 | 数量 （台） | 功率（KW） | 流量 | 扬程 |  |  | 定期/监测周期 | 不监测 |  |  |  | 自管 | 代管 | 锁 | 未锁 | 应持 | 实持
2015001 | 泰和苑 | 1-3 | 北海大道西延线 | 住宅小区 | DN100 | DN100 | 103623 | 28层 | 1302 | 20150909 |  |  | -1F | 水箱+变频 | 上海上一泵业 （宜兴杰寰气压罐） | 不锈钢 | 2014.11 | 铸铁管 | 镀锌钢管 | 直供，中区，高区 | 1-3，4-18，19-28 | 0.22，0.95，1.3 | /，3，3 | /，11，15 |  |  |  |  | 半年 |  | 良好 | 半年 | 是 | √ |  | √ |  | 2 | 2 | 很好 | 尚城物业 13367695433 | 1有运行记录表2水箱顶不上锁3操作规范上墙4箱体有消毒器